附件：

采购设备清单及技术参数

| 序号 | 设备名称 | 计量单位 | 暂估数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.名称:直膨式除湿段(含室外机) 2.规格:制冷量：7.2+7.2KW 3.类型:符合设计要求 4.其它:符合防震、抗震要求 | 台 | 1 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 2 | 1.名称:直膨式除湿段(含室外机) 2.规格:制冷量：54KW 3.类型:符合设计要求 4.其它:符合防震、抗震要求 | 台 | 1 |  |
| 3 | 1.名称:直膨式除湿段(含室外机) 2.规格:制冷量：32KW 3.类型:符合设计要求 4.其它:符合抗震、防震要求 | 台 | 1 |  |
| 4 | 1.名称:直膨式除湿段(含室外机) 2.规格:制冷量：32+32KW 3.类型:符合设计要求 4.其它:符合防震、抗震要求 | 台 | 1 |  |
| 5 | 1.名称:直膨式除湿段(含室外机) 2.规格:制冷量：26+26KW 3.类型:符合设计要求 4.其它:符合防震、抗震要求 | 台 | 1 |  |
| 6 | 1.名称:新风机组PAU-504： 2.规格:机组风量10500m3/h,机外余压：400Pa；制冷量151KW，制热量68KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 7 | 1.名称:新风机组PAU-401： 2.规格:机组风量2200m3/h,机外余压：300Pa；制冷量32KW，制热量14KW；两管制水系统，详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 8 | 1.名称:新风机组PAU-302/303/402/801： 2.规格:机组风量8500m3/h,机外余压：400Pa；制冷量122KW，制热量55KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 4 |  |
| 9 | 1.名称:新风机组PAU-206/207： 2.规格:机组风量6500m3/h,机外余压：400Pa；制冷量93KW，制热量42KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 10 | 1.名称:新风机组PAU-205/503： 2.规格:机组风量4200m3/h,机外余压：400Pa；制冷量60KW，制热量27KW；两管制水系统，详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 11 | 1.名称:新风机组PAU-203/204/403/601/701/1101： 2.规格:机组风量5200m3/h,机外余压：400Pa；制冷量75KW，制热量33KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 6 |  |
| 12 | 1.名称:新风机组BFJ-401/402/403/404： 2.规格:机组风量2200m3/h,机外余压：300Pa；制冷量32KW，制热量14KW；两管制水系统，其它技术参数详见图纸； 3.安装形式:吊装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 4 |  |
| 13 | - 名称:净化循环空调机组RAU-712： 2.规格:机组风量6500m3/h,新风量：3000m3/h；机外余压：750Pa；制冷量28KW，制热量20KW；两管制水系统，详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |
| 14 | - 名称:净化循环空调机组RAU-711： 2.规格:机组风量10500m3/h,新风量：4500m3/h；机外余压：750Pa；制冷量46KW，制热量34KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 15 | - 名称:净化循环空调机组RAU-710： 2.规格:机组风量12500m3/h,新风量：4500m3/h；机外余压：750Pa；制冷量55KW，制热量32KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 17 | - 名称:净化循环空调机组RAU-709： 2.规格:机组风量14500m3/h,新风量：5200m3/h；机外余压：750Pa；制冷量64KW，制热量48KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合减震、防震要求及相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 18 | - 名称:净化循环空调机组RAU-708： 2.规格:机组风量8500m3/h,新风量：2500m3/h；机外余压：650Pa；制冷量24KW，制热量16KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 19 | - 名称:净化循环空调机组RAU-707： 2.规格:机组风量6500m3/h,新风量：2000m3/h；机外余压：650Pa；制冷量16KW，制热量12KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 20 | - 名称:净化循环空调机组RAU-705/706： 2.规格:机组风量4200m3/h,新风量：1200m3/h；机外余压：650Pa；制冷量16KW，制热量12KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 21 | - 名称:净化循环空调机组RAU-703/704： 2.规格:机组风量5200m3/h,新风量：1600m3/h；机外余压：650Pa；制冷量16KW，制热量12KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 22 | - 名称:净化循环空调机组RAU-701/702： 2.规格:机组风量10500m3/h,新风量：3200m3/h；机外余压：650Pa；制冷量24KW，制热量16KW；两管制水系统，详见图纸 3.安装形式:落地安装 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 2 |  |
| 23 | - 名称:净化循环空调机组AHU-701： 2.规格:机组风量4200m3/h,机外余压：650Pa；制冷量78KW，制热量37KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 25 | - 名称:净化循环空调机组AHU-502： 2.规格:机组风量6500m3/h,新风量：2300m3/h；机外余压：650Pa；制冷量61KW，制热量30KW；（机械循环两管制+ 氟系统），其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 26 | - 名称:净化循环空调机组AHU-501： 2.规格:机组风量12500m3/h,新风量：3400m3/h；机外余压：750Pa；制冷量102KW，制热量51KW；（机械循环两管制+氟系统），其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 27 | - 名称:净化循环空调机组AHU-302： 2.规格:机组风量10500m3/h,新风量：10500m3/h；机外余压：650Pa；制冷量196KW，制热量92KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 28 | - 名称:净化循环空调机组AHU-301： 2.规格:机组风量8500m3/h,新风量：2300m3/h；机外余压：700Pa；制冷量70KW，制热量35KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸； 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 29 | - 名称:净化集中新风机组MAU-701： 2.规格:机组风量16500m3/h,机外余压：400Pa；制冷量307KW，制热量106KW；两管制水系统，其技术参数详见图纸 3.安装形式:落地安装，符合防震、减震规范要求 4.质量:符合设计要求及建设单位要求 5.隔振垫(器）、支架形式、材质:符合相关施工验收规范 | 套 | 1 |  |
| 30 | 净化层流送风天花、1800*2600*500（H） 带高效过滤器 | 个 | 4 | 铭铉、智迪锐、博雅康、天和、浩东 |
| 31 | 净化层流送风天花、2400*2600*500（H） 带高效过滤器 | 个 | 2 |  |
| 32 | 净化层流送风天花、1400*2600*500（H） ，带高效过滤器 | 个 | 6 |  |
| 33 | 1.名称:风冷热泵机组：FLRB-01/02含控制箱及控制软件系统和电力及控制线路，符合图纸要求 2.型号、规格:冷量：130kw/台，热量：140kw/台，制冷剂：R410a,水流量：22.4m3/h/ 台（标准型）,其它详见图纸 3.安装方式:符合图纸要求 4.减震、防震装置形式:符合设计要求及相关施工验收规范要求 | 套 | 7 | 天加、雅士、开利、欧科、麦克维尔、西屋康达 |